СЭД-2023-299-01-01-05.С-486

- Об утверждении Порядка содержания и Перечня источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах Пермского муниципального округа Пермского края

- и на прилегающих к ним территориях

23.06.2023

- В соответствии с пунктом 75 раздела 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, пунктом 10 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании пункта 14 части 1 статьи 5, пункта 6 части 2 статьи 30 Устава Пермского муниципального округа Пермского края, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории населенных пунктов Пермского муниципального округа Пермского края

- администрация Пермского муниципального округа Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах Пермского муниципального округа Пермского края и на прилегающих к ним территориях, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.  Утвердить Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах Пермского муниципального округа Пермского края и на прилегающих к ним территориях, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.  Начальникам территориальных органов администрации Пермского муниципального округа Пермского края, руководителям организаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения, расположенные в населенных пунктах Пермского муниципального округа Пермского края и прилегающих к ним территориях:

3.1.  обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения;

3.2.  обеспечить подъезды и площадки для забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, их содержание, в том числе в зимнее время;

3.3.  обеспечить беспрепятственный доступ подразделений пожарной охраны к источникам наружного противопожарного водоснабжения для использования их в целях тушения пожаров, и осуществления проверки их состояния;

3.4.  обеспечить проведение не реже 2 раз в год (весной – с 01 апреля по  30  мая и осенью – с 01 сентября по 30 октября) проверок состояния источников наружного противопожарного водоснабжения.

4.  Финансирование мероприятий по обслуживанию и ремонту, обеспечению доступности, проверок состояния источников наружного противопожарного водоснабжения, находящихся на балансе администрации Пермского муниципального округа Пермского края, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете Пермского муниципального округа Пермского края.

5.  Настоящее постановление опубликовать в бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный округ» и разместить 
на официальном сайте Пермского муниципального округа 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.permraion.ru).

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   заместителя главы администрации Пермского муниципального округа Пермского края, начальника управления территориальной безопасности администрации Пермского муниципального округа Пермского края 
Чернятьева А.В.

Глава муниципального округа                                                              В.Ю. Цветов

Приложение 1

к постановлению

администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от 23.06.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-486

## ПОРЯДОК

## содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах Пермского муниципального округа Пермского края и на прилегающих к ним территориях

I. Общие положения

1.1.  Настоящий Порядок устанавливает правила содержания и    эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах населенных пунктов Пермского муниципального округа Пермского края и прилегающих к ним территорий (далее – Порядок).

1.2.  В Порядке применяются следующие понятия и сокращения:

источники наружного противопожарного водоснабжения (далее – источники НППВ) – наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами, противопожарные резервуары и водные объекты, в том числе пожарные водоемы, используемые для целей пожаротушения и обеспечивающие забор необходимого количества воды в течение необходимого времени;

пожарный гидрант – устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара;

пожарный водоем – водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

пожарный резервуар – инженерное сооружение емкостного типа с  необходимым запасом воды для тушения пожаров и обустроенное для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами);

противопожарный водопровод – водопровод, обеспечивающий противопожарные нужды;

система водоснабжения – комплекс сооружений, самотечных и напорных сетей, служащий для забора воды из источников водоснабжения, ее очистки до нормативных показателей и подачи потребителю;

система противопожарного водоснабжения – система водоснабжения, обеспечивающая противопожарные нужды;

пожаротушение – тушение пожаров, заправка пожарных автомобилей водой, пожарно-тактические учения и занятия, оперативно-тактическое изучение района выезда, проверка (обследование) работоспособности источников НППВ.

1.3.  Порядок предназначен для взаимодействия между администрацией Пермского муниципального округа Пермского края (далее – администрация муниципального округа), абонентами систем централизованного водоснабжения (далее – абоненты), организациями, имеющими в   собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения (далее – организации), подразделениями пожарной охраны и применяется в целях надлежащего содержания и эксплуатации источников НППВ на территории Пермского муниципального округа Пермского края (далее – муниципальный округ).

1.4.  Администрация муниципального округа, абоненты и организации несут ответственность за надлежащее состояние соответствующих источников НППВ.

1.5.  Подразделения пожарной охраны имеют право на   беспрепятственный доступ к источникам НППВ для использования их в целях пожаротушения.

II. Создание, содержание и эксплуатация источников НППВ

2.1.  Администрация муниципального округа, абоненты, организации осуществляют комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию и эксплуатации.

2.2.  Комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер включает в себя в том числе:

расчет требуемого в соответствии с требованиями пожарной безопасности количества источников НППВ;

создание и устройство источников НППВ;

эксплуатацию источников НППВ в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

финансирование мероприятий по созданию, содержанию источников НППВ и ремонтно-профилактическим работам;

обеспечение беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны к источникам НППВ;

проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии источников НППВ, позволяющем использовать их для целей пожаротушения в любое время года;

оснащение источников НППВ соответствующими обозначениями и  указателями направления движения к ним в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

обеспечение беспрепятственного проезда к источникам НППВ и площадкам для забора воды из них, очистка подъездов и источников НППВ от мусора, снега и наледи;

проведение мероприятий по подготовке источников НППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

уведомление администрации муниципального округа и подразделений пожарной охраны о невозможности использования источников НППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях (в том числе и из-за неисправности) невозможности забора воды из источников НППВ.

2.3.  Источники НППВ должны находиться в исправном состоянии, обеспечивать беспрепятственный забор воды из них, требуемый расход воды на пожаротушение и требуемый запас воды в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

2.4.  Источники НППВ должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора воды для целей пожаротушения в любое время года.

2.5.  Создание и размещение источников НППВ на территории населенных пунктов муниципального округа и на прилегающих к ним территориях (в радиусе 200 метров), их характеристики определяются в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

2.6.  Администрация муниципального округа при наличии на территориях населенных пунктов естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня) обустраивает к ним подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для  установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за   исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.

2.7.  Установка указателей направления движения к НППВ возлагается на администрацию муниципального округа, абонента, организацию.

2.8.  Источники НППВ допускается использовать только в целях пожаротушения.

III. Учет, проверка и испытание источников НППВ

3.1.  Администрация муниципального округа, абоненты, организации должны в установленном порядке вести их учет.

3.2.  В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников НППВ администрация муниципального округа, абоненты, организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их обследование (проверку) и испытание.

Наличие и состояние источников НППВ проверяется не менее двух раз в  год (весной – с 01 апреля по  30  мая и осенью – с 01 сентября по 30 октября) представителями администрации муниципального округа, абонента, организации, имеющей в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники. Обследования (проверки) проводятся в дневное время при устойчивых плюсовых температурах воздуха.

3.3.  Администрация муниципального округа, абоненты, организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

3.4.  Подразделения пожарной охраны сообщают в администрацию муниципального округа, организацию, имеющую в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники НППВ, обо   всех обнаруженных неисправностях и недостатках в организации содержания и эксплуатации источников НППВ, выявленных при тушении пожаров, при обследовании (проверке) источников НППВ, проведении пожарно-тактических учений и занятий, оперативно-тактическом изучении района выезда.

3.5.  При обследовании (проверке) пожарных гидрантов устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

3.5.1.  неисправности (недостатки), исключающие забор воды:

отсутствие указателя (координатной таблички) либо нечеткие надписи на ней;

отсутствие подъезда или невозможность беспрепятственного подъезда к гидранту;

невозможность обнаружения гидранта (засыпан грунтом, мусором, загроможден автотранспортом, скрыт под слоем льда (снега), заасфальтирован;

невозможность установить пожарную колонку (сдвинут колодец, колодец завален грунтом, затоплен грязью, низкое расположение стока, сбита резьба на стояке, сужены проушины на верхнем фланце, мешают болты на верхнем фланце);

наличие технических дефектов, (заглушен, отсутствует стояк или шток, не закреплен стояк или забит грунтом, трещина в стояке, шток проворачивается или погнут, не соответствуют геометрические размеры длинны штока и его формы, разбит фланец);

отключен от магистрали или заморожен;

3.5.2.  неисправности (недостатки), не исключающие забор воды:

указатель (табличка) не соответствует действительности (номер дома, тип гидранта, тип сети, диаметр сети, координаты, плохо видны надписи) или выполнен не по государственным стандартам);

низкое давление в сети, гидрант не закрывается, отсутствует дренаж колодца, сдвинуто кольцо колодца, отсутствует крышка стояка или колодца гидранта, течь из под фланца, вода в колодце (нарушена герметичность колодца от проникновения грунтовых вод), отсутствие утепления колодца, в котором установлен пожарный гидрант, при эксплуатации в условиях пониженных температур.

3.6.  Обследование (проверка) пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

при отрицательных температурах от 0 до -15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

3.7.  При обследовании (проверке) водоемов, используемых для забора воды в целях пожаротушения, устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

отсутствует возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

отсутствие указателя (координатной таблички);

нечетко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

отсутствует площадка перед водоемом для установки пожарных автомобилей для забора воды;

низкий уровень воды в водоеме (в том числе отсутствует приямок);

негерметичен (не держит воду);

отсутствует упорный брус;

не закреплен упорный брус;

неисправен (отсутствует) самотечный колодец;

наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по предотвращению их замерзания.

3.8.  При обследовании (проверке) пирсов с твердым покрытием на водоемах устанавливаются следующие неисправности (недостатки):

отсутствие указателя (координатной таблички) пирса;

нечетко нанесены надписи, цифры на указателе (координатной табличке);

неисправное состояние несущих конструкций, покрытия (настила), ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;

невозможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

отсутствие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

3.9.  При проверке других источников НППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

3.10.  Под испытанием источников НППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

3.11.  Испытание источников НППВ проводится в соответствии с установленными методиками.

IV. Ремонт и реконструкция источников НППВ

4.1.  Ремонт пожарных гидрантов должен быть произведен в течение суток с момента получения сообщения о неисправности или обнаружения неисправности. Ремонт пожарных водоемов, резервуаров, пирсов к водным объектам должен быть произведен в течение 14 рабочих дней с момента получения сообщения о неисправности или обнаружения неисправности.

4.2.  Технические характеристики источников НППВ после ремонта и    реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4.3.  При отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов для проведения ремонта или реконструкции, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого администрация муниципального округа, абоненты, организации, в ведении которых они находятся, заблаговременно извещают об этом подразделение пожарной охраны.

Приложение 2

к постановлению администрации Пермского муниципального округа Пермского края

от 23.06.2023 № СЭД-2023-299-01-01-05.С-486

ПЕРЕЧЕНЬ

источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах Пермского муниципального округа Пермского края и на прилегающих к ним территориях

Гамовское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края

| № п/п | Адрес водоисточника | Вид водоисточника (ПГ-пожарный гидрант; ПВ – пожарный водоём; ЕВ – естественный водоём; ВБ – водонапорная башня) |
| --- | --- | --- |
| с. Гамово |  |  |
|  | с. Гамово ул. Банная, 57 | ПГ |
|  | с. Гамово ул. Гамовская, 6 | ПГ (Пожарная часть № 34) |
|  | с. Гамово ул. Центральная, 35 (конечная остановка, за павильоном) | ПГ |
|  | с. Гамово ул. Молодежная, 17 (на частной территории) | ПГ |
|  | с. Гамово ул. Садовая, 1 | ПГ |
|  | с. Гамово ул. Садовая, 2 (на частной территории) | ПГ |
|  | с. Гамово ул. Садовая,19 | ПГ |
|  | с. Гамово ул. Садовая, 21 | ПГ |
|  | с. Гамово ул. 50 лет Октября, 18 (школа искусств) | ПГ |
|  | с. Гамово ул. 50 лет Октября, 5 | ПГ |
|  | с. Гамово ул. 50 лет Октября, 31 | ПГ |
|  | с. Гамово ул. 50 лет Октября, 33 | ПГ |
|  | с. Гамово ул. 50 лет Октября, 34 (восточная часть) | ПГ |
|  | с. Гамово ул. 50 лет Октября, 34 (западная часть) | ПГ |
|  | с. Гамово ул. 50 лет Октября, 34а (ДС «Мозайка») | ПГ |
|  | с. Гамово ул. 50 лет Октября, 35 | ПГ |
|  | с. Гамово ул. 50 лет Октября, 42 | ПГ |
|  | с. Гамово ул. 50 лет Октября, 43 | ПГ |
|  | с. Гамово ул. 50 лет Октября, 38 | ПГ |
|  | с. Гамово ул. 50 лет Октября, 1 | ПГ |
|  | с. Гамово ул. 50 лет Октября, 19 | ПГ |
|  | с. Гамово ул. 50 лет Октября, 13 (за клубом) | ПГ |
|  | с. Гамово ул. 50 лет Октября, 7 | ПГ |
|  | с. Гамово ул. Луговая, 1 | ПГ |
|  | с. Гамово ул. Новая, 2 | ПГ |
|  | с. Гамово ул. Целинная, 9 | ПГ |
|  | с. Гамово ул. Западная, 11а | ПГ |
|  | с. Гамово ул. Восточная 6 | ПГ |
|  | с. Гамово ул. Восточная 18 | ПГ |
|  | с. Гамово ул. 50 лет Октября, 19а | ПГ |
|  | с. Гамово ул. 50 лет Октября, 16 (у школы), | ПВ |
| д. Заречная |  |  |
|  | д. Заречная, д.22 (около ВНС) | ПГ |
|  | д. Заречная, д.4а (на въезде) | ПГ |
|  | д. Заречная, д.27д/1 | ПГ |
|  | д. Заречная, д.37 | ПГ |
|  | д. Заречная, д.47 | ПГ |
|  | д. Заречная, д.59 | ПГ |
| д. Шульгино |  |  |
|  | д. Шульгино, 1а | ПГ |
|  | д. Песьянка, ул. Строителей, 8 (напротив 2 подъезда) | ПГ |
|  | д. Песьянка, ул. Строителей, 9 | ПГ |
|  | д. Песьянка, ул. Молодежная, 1 | ПГ |
|  | д. Песьянка, ул. Молодежная, 11 | ПГ |
|  | д. Песьянка, ул. Мелиораторов, 9 | ПГ |
|  | д. Песьянка, ул. Мелиораторов, 2 | ПГ |
| д. Ванюки |  |  |
|  | д. Ванюки, ул. Парковая, 2 (район газовой компрессорной) | ПГ |
|  | д. Ванюки, ул. Парковая, 11 (красный дом) | ПГ |
|  | д. Ванюки, ул. Зелёная, 26 (район ФАП) | ПГ |
|  | д. Ванюки, ул. Зелёная, 29 (на территории дет/сада) | ПГ |
|  | д. Ванюки, ул. Зелёная, 35А (по трассе на ПНОС, за школой) | ПГ |
|  | д. Ванюки, ул. Парниковая, 2 | ПГ |
|  | д. Ванюки, ул. Парниковая, 12 | ПГ |
| д. Песьянка |  |  |
|  | д. Песьянка, ул. Строителей, 8 (напротив 2 подъезда) | ПГ |
|  | д. Песьянка, ул. Строителей, 9 | ПГ |
|  | д. Песьянка, ул. Молодежная, 1 | ПГ |
|  | д. Песьянка, ул. Молодежная, 11 | ПГ |
|  | д. Песьянка, ул. Мелиораторов, 9 | ПГ |
|  | д. Песьянка, ул. Мелиораторов, 2 | ПГ |
| д. Ясыри |  |  |
|  | д. Ясыри, ул. Казанский тракт, 2 | ПГ |
|  | д. Ясыри, ул. Казанский тракт, 28 | ПГ |
|  | д. Ясыри, ул. Казанский тракт, 40Б | ПГ |
|  | д. Ясыри, ул. Казанский тракт, 60 | ПГ |
|  | д. Ясыри, ул. Казанский тракт, 68 | ПГ |
|  | д. Ясыри, ул. Казанский тракт, 73 (со стороны кв. № 1) | ПГ |
| д. Крохово |  |  |
|  | д. Крохово, ул. Казанский тракт, 13 | ПГ |
|  | д. Крохово, ул. Казанский тракт, 23 (на проезжей части) | ПГ |
|  | д. Крохово, ул. Клубная, 13 | ПГ |
|  | д. Крохово, ул. Полевая, 2 | ПГ |
|  | д. Крохово, ул. Полевая, 12 | ПГ |
| д. Большое Савино |  |  |
|  | д. Большое Савино, ул. Казанский тракт, 2 | ПГ |
|  | д. Большое Савино, ул. Казанский тракт, 12 | ПГ |
|  | д. Большое Савино, ул. Гляденовский переулок, 5 | ПГ |
|  | д. Большое Савино, ул. Казанский тракт, 20А | ПГ |
|  | д. Большое Савино, ул. Казанский тракт, 36 | ПГ |
|  | д. Большое Савино, ул. Казанский тракт, 68 | ПГ |
|  | д. Большое Савино, ул. Казанский тракт, 86 | ПГ |
|  | д. Большое Савино, Гляденовский переулок, 5 | ПГ |
|  | д. Большое Савино, Гляденовский переулок (р. Мулянка, район речного моста по дороге Б. Савино – Н. Муллы) (пирс) | ЕВ |
| п. Сокол |  |  |
|  | п. Сокол, дом № 3 | ПГ |
|  | п. Сокол, дом №14 | ПГ |
|  | п. Сокол, дом № 9 | ПГ |
|  | п. Сокол, казарма № 23 | ПГ |
|  | п. Сокол, дом №15Б, (между школой и дет/садом) | ПГ |
|  | п. Сокол, дом № 7/43 (был дом 16) | ПГ |
|  | п. Сокол, территория в/ч 88503,возле ТЭЧ 59 | ПГ |
|  | п. Сокол, территория в/ч 88503, возле склада ГСМ | ПГ |
| д. Хмели |  |  |
| - 79 | д. Хмели, ул. Ш. Космонавтов, 330В (во дворе дома, на парковке) | ПГ |

| д. Сакмары |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | д. Сакмары, ул. Дачная, 6 | ПВ |
|  | д. Сакмары, ул. Дачная, 23 | ПВ |
| д. Ермаши |  |  |
|  | д. Ермаши, ул. Ермашевская, 21а | ПВ |
|  | д. Ермаши, ул. Ермашевская, 13 | ПВ |
| д. Осенцы |  |  |
|  | д. Осенцы, ул. Ермашевская, 2а | ПВ |
|  | д. Осенцы, ул. Ермашевская, 22 | ПВ |
| д. Страшная |  |  |
|  | д.Страшная | ПВ |
| д. Паны |  |  |
|  | д.Паны, (пруд) | ЕВ |
| д. Березник |  |  |
|  | д.Березник | ПВ |

Кукуштанское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края

| № п/п | Адрес водоисточника | Вид водоисточника (ПГ-пожарный гидрант; ПВ – пожарный водоём; ЕВ – естественный водоём; ВБ – водонапорная башня) |
| --- | --- | --- |
| с. Нижний Пальник |  |  |
|  | с. Нижний Пальник, ул. Центральная, 7 | ПГ |
|  | с. Нижний Пальник, ул. Центральная, 27 | ПГ |
|  | с. Нижний Пальник, ул. Центральная,43 | ПГ |
|  | с. Нижний Пальник, ул. Центральная,51/1 | ПГ |
|  | с. Нижний Пальник, ул. Молодежная, 2 | ПГ |
|  | с. Нижний Пальник, ул. Совхозная, 4 | ПГ |
|  | с. Нижний Пальник, ул. Центральная, 90 | ПГ |
|  | с. Нижний Пальник, ул. Центральная, 87 | ПГ |
|  | с. Нижний Пальник, ул. Советская, 15 | ПГ |
|  | с. Нижний Пальник, СПК «Пальник» (гараж) | ПГ |
|  | с. Нижний Пальник, ул. Лесная, 2 | ПГ |
|  | с. Нижний Пальник, ул. Садовая, 2 | ПВ |
|  | с. Нижний Пальник, ул. Молодежная, 14 | ПВ |
|  | с. Нижний Пальник, ул. Советская (пруд) | ЕВ |
| п. Октябрьский |  |  |
|  | п. Октябрьский, перекресток улиц Школьная и Студенческая | ПГ |
|  | п. Октябрьский (у моста р. Бабка) | ЕВ |
|  | п. Октябрьский, ул. Студенческая, 7 (р. Елымовка) | ЕВ |
| д. Аннинск |  |  |
|  | д. Аннинск, ул. Заречная, 6 | ПГ |
|  | д. Аннинск | ПВ |
|  | д. Аннинск, ул. Заречная (р. Бабка) | ЕВ |
|  | д. Аннинск (пруд) | ЕВ |
| с. Платошино |  |  |
|  | с. Платошино, ул. Владимирова, 22 | ПГ |
|  | с. Платошино, ул. Владимирова, 26а | ПГ |
|  | с. Платошино, ул. Строителей, 17 | ПГ |
|  | с. Платошино, ул. Владимирова, 9 | ПВ |
|  | с. Платошино, ул. Школьная, 53 | ПВ |
|  | с. Платошино, ул. Пионерская, 16 | ПВ |
|  | с. Платошино, ул. Сибирский тракт, 124 | ПВ |
|  | с. Платошино, у моста на с. Курашим | ЕВ |
|  | с. Платошино, перекресток ул. Сибирский тракт с ул. Пионерская | ЕВ |
| п. Кукуштан |  |  |
|  | п. Кукуштан, ул. Промышленная, 2 | ПГ |
|  | п. Кукуштан, ул. Промышленная, 16 | ПГ |
|  | п. Кукуштан, ул. Промышленная, 30 | ПГ |
|  | п. Кукуштан, ул. Островского, 27 | ПГ |
|  | п. Кукуштан, ул. Уральская, 11 А | ПГ |
|  | п. Кукуштан, ул. Напольная, 31 (перекресток с ул. Уральская) | ПГ |
|  | п. Кукуштан, ул. Ворошилова, 1 | ПГ |
|  | п. Кукуштан, ул. Ворошилова, 25 | ПГ |
|  | п. Кукуштан, ул. Мира, 1 а | ПГ |
|  | п. Кукуштан, ул. Мира, 8 | ПГ |
|  | п. Кукуштан, ул. Мира, 18 | ПГ |
|  | п. Кукуштан, ул. Луговая, 2 | ПГ |
|  | п. Кукуштан, ул. Юбилейная, 18 | ПГ |
|  | п. Кукуштан, ул. Чапаева, 15 (у ж/д полотна) | ПГ |
|  | п. Кукуштан, ул. Коммунистическая, 14 б (у водонапорной башни) | ПГ |
|  | п. Кукуштан, ул. Калужская (у школы) (пруд) | ЕВ |
|  | п. Кукуштан, ул. Пальниковский тракт, 1 | ПВ |
|  | п. Кукуштан, ул. Уральская (территория больницы) | ПВ |
|  | п. Кукуштан, ул. Промышленная, 1 (пруд) | ЕВ |
|  | п. Кукуштан, ул. Островского, 30 (пруд) | ЕВ |
|  | п. Кукуштан, ул. Полярная, 22 (пруд) | ЕВ |
|  | п. Кукуштан, ул. Геологов, 25 (пруд) | ЕВ |
|  | п. Кукуштан, ул. Ульяновская, 71 (пруд) | ЕВ |
|  | п. Кукуштан, ул. Полины Осипенко, 35 (заезд с ул. Ленина) (пруд) | ЕВ |
|  | п. Кукуштан, ул. Сибирский тракт, 44 (пруд) | ЕВ |
|  | п. Кукуштан, ул. Пальниковский тракт, 65 (пруд) | ЕВ |
|  | п. Кукуштан, ул. Матросова, 27 (р. Бабка) | ЕВ |
|  | п. Кукуштан, ул. Сибирский тракт, 33 (р. Бабка) | ЕВ |
|  | п. Кукуштан, ул. Свердлова, 10 (р. Кукуштанка) | ЕВ |
|  | п. Кукуштан (у ж/д переезда) (р. Кукуштанка) | ЕВ |
|  | п. Кукуштан, ул. Островского, 24 (пруд) | ЕВ |
|  | п. Кукуштан, ул. Советская, 13 (пруд) | ЕВ |
|  | п. Кукуштан, ул. Чапаева, 71 (пруд) | ЕВ |
|  | п. Кукуштан, ул. Ленина, 36 (пруд) | ЕВ |
|  | п. Кукуштан, ул. Привокзальная, 7 (пруд) | ЕВ |
|  | п. Кукуштан, ул. Чапаева, 10 (пруд) | ЕВ |
|  | п. Кукуштан АЗС № 62 «Лукойл» (трасса Пермь-Екатеринбург) | ПВ Лукойл |
|  | п. Кукуштан АЗС № 62 «Лукойл» (трасса Пермь-Екатеринбург) | ПВ Лукойл |
|  | п. Кукуштан АЗС № 133 (трасса Пермь-Екатеринбург) | ПВ ИП Сабуров |
|  | п. Кукуштан АЗС № 133 (трасса Пермь-Екатеринбург) | ПВ ИП Сабуров |
|  | п. Кукуштан ДОЛ «Гудок» | ПВ ОАО «РЖД» |
|  | п. Кукуштан ДОЛ «Гудок» | ПВ ОАО «РЖД» |
| д. Байболовка |  |  |
|  | д. Байболовка, ул. Школьная, 1 (у школы) | ПГ |
|  | д. Байболовка, ул. Школьная (у водонапорной башни) | ПГ |
|  | д. Байболовка (Пермская краевая психиатрическая больница) | ПГ |
|  | д. Байболовка, ул. Центральная (пруд) | ЕВ |
|  | д. Байболовка, (Пермская краевая психиатрическая больница) | ПВ |
|  | д. Байболовка, (Пермская краевая психиатрическая больница) | ПВ |
|  | д. Байболовка, (Пермская краевая психиатрическая больница) | ВБ |
|  | д. Байболовка, ул. Лесная, 26 (р. Байболовка) | ЕВ |
| с. Курашим |  |  |
|  | с. Курашим, ул. Школьная, 6 (у школы) | ПГ |
|  | с. Курашим, ул. Школьная, 4 (у детского сада) | ПГ |
|  | с. Курашим, ул. Строителей, 16 | ПГ |
|  | с. Курашим, ул. Чурекова, 2 (дом культуры) | ПГ |
|  | с. Курашим, ул. Майская, 13 | ПГ |
|  | с. Курашим, ул. Молодежная, 6 | ПГ |
|  | с. Курашим, ул. Карла Маркса (у пруда) | ПГ |
|  | с. Курашим, ул. Школьная, 7 (пруд) | ЕВ |
|  | с. Курашим, ул. Кирова, 43 (пруд) | ЕВ |
|  | с. Курашим, ул. Коммунистическая, 14 (пруд) | ЕВ |
|  | с. Курашим, ул. Дачная, 2а (пруд) | ЕВ |
|  | с. Курашим, ул. Подгорная, 1 (пруд) | ЕВ |
| Кордон Бессоновский |  |  |
|  | кордон Бессоновский (пруд) | ЕВ |
| с. Бизяр |  |  |
|  | с. Бизяр, ул. Партизанская (р. Бизярка) | ЕВ |
| п. Бырма |  |  |
|  | п. Бырма, ул. Школьная, 2 | ПВ |
|  | п. Бырма (р. Бабка) | ЕВ |
| д. Ключики |  |  |
|  | . Ключики, ул. Тополиная, 1 (пруд) | ЕВ |
| п. Сухобизярка |  |  |
|  | п. Сухобизярка, перекресток улиц Железнодорожная и Луговая | ПВ |
|  | п. Сухобизярка, ул. Центральная, 2 (пруд) | ЕВ |
| д. Челяба |  |  |
|  | д. Челяба, ул. Центральная, 7 (пруд) | ЕВ |
|  | д. Челяба (район моста на п. Бырма через р. Бабка) | ЕВ |
| д. Усть-Курашим |  |  |
|  | д. Усть-курашим (навесной мост р. Бабка) | ЕВ |
| д. Сыро-Платошино, |  |  |
|  | д. Сыро-Платошино, ул. С. Швалева (пруд) | ЕВ |

Култаевское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края

| № п/п | Адрес водоисточника | Вид водоисточника (ПГ-пожарный гидрант; ПВ – пожарный водоём; ЕВ – естественный водоём; ВБ – водонапорная башня) |
| --- | --- | --- |
| с. Култаево |  |  |
|  | с. Култаево ул.Мира,11 | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Кедровая, 11 | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Кедровая, 3 | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Романа Кашина, 103 (за общежитием) | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Романа Кашина, 89 (за клубом) | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Н.Муллинская,1 (у дороги) | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Н. Муллинская, 5 (у ТЦ Магнит) | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Н. Муллинская, 7 (у ЦТП) | ПГ |
|  | с. Култаево, ул. Космонавтов, 16 (у дома Ветеранов) | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Космонавтов, 13 (перекресток ул. Космонавтов и Н. Муллинской) | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Октябрьская, 9 (территория больницы) | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Космонавтов, 2 | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Октябрьская, 8а (у ЦТП) | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Октябрьская, 14 | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Романа Кашина, 65 (за общежитием заезд с ул. Кирова) | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Кирова, 21 (пекарня) | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Октябрьская, 18 (у Сбербанка) | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Парковая, 6 | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Школьная, 6 (территория школы) | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Сибирская, 6а 9территоря пилорамы) | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Сибирская, 2/1А (территория торгового центра) | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Сибирская, 2/1Б (территория торгового центра | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Речная, 5 | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Речная, 7 | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Садовый бульвар, 1 (территория детсада «Егоза») | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Садовый бульвар | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Весенняя, 2 | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Веселая, 1 | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Правобережная, 5 | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Правобережная, 11 | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Правобережная, 13 | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Правобережная, 17 | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Правобережная, 19 | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Правобережная, 36 | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Правобережная, 42 | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Сибирская, 52 (на дороге) | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Сибирская, 60 (за воротами) | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Левобережная, 8 | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Левобережная, 12 | ПГ |
|  | с. Култаево ПГ №5, Левобережная, 13 | ПГ |
|  | с. Култаево ул. Романа Кашина, 90 | ПВ |
| д. Аникино |  |  |
|  | д. Аникино (отворот на д. Аникино с ул. Мира) | ПГ |
| с. Башкултаево |  |  |
|  | с. Башкултаево, ул. Мавлютова, 30 (территория школы) | ПГ |
|  | с. Башкултаево, ул. Мавлютова, 30 (территория школы) | ПГ |
|  | с. Башкултаево, ул. Мавлютова, 24 | ПГ |
|  | с. Башкултаево, ул. Мавлютова, 3 у ДК | ПГ |
|  | с. Башкултаево, ул. Мавлютова, 30 | ПВ |
| д. Мокино |  |  |
|  | д. Мокино, ул, Шоссейная, 4 | ПГ |
|  | д. Мокино ул. Староместская, 9 | ПГ |
|  | д. Мокино ул. Староместская, 2 | ПГ |
|  | д. Мокино ул. Златоградская, 1 | ПГ |
|  | д. Мокино ул. Цветочная, 16 | ПГ |
|  | д. Мокино ул. Цветочная, 26 | ПГ |
|  | д. Мокино ул. Крылатская, 7 | ПГ |
|  | д. Мокино ул. Крылатская, 23 | ПГ |
|  | д. Мокино ул. Крылатская, 1 | ПГ |
| с. Нижние Муллы |  |  |
|  | с. Нижние Муллы ул,Октябрьская, 43 (у сбербанка) | ПГ |
| д. Петровка |  |  |
|  | д. Петровка ул. Ташлыкова, 19а (около детсада) | ПГ |
|  | д. Петровка ул. Школьная, 7 | ПГ |
| п. Протасы |  |  |
|  | п. Протасы, 18 квартал, 2 | ПГ |
|  | п. Протасы 1 квартал, 11 | ПГ |
|  | п. Протасы 2 квартал, 11 | ПГ |
|  | п. Протасы 6 квартал, 11 | ПГ |
|  | п. Протасы 6 квартал, 14 | ПГ |
|  | п. Протасы 6 квартал, 16 | ПГ |
|  | п. Протасы 6 квартал, 19 | ПГ |
|  | п. Протасы 3 квартал, 10 | ПГ |
|  | п. Протасы 7 квартал, 18 | ПГ |
|  | п. Протасы 4 квартал, 11 | ПГ |
|  | п. Протасы 8 квартал, 11 | ПГ |
|  | п. Протасы 8 квартал, 16 | ПГ |
|  | п. Протасы 9 квартал, 11 | ПГ |
|  | п. Протасы 9 квартал, 18 | ПГ |
|  | п. Протасы 9 квартал, 9 | ПГ |
|  | п. Протасы 9 квартал, 2 | ПГ |
|  | п. Протасы 11 квартал, 8 | ПГ |
|  | п. Протасы 11 квартал, 1 | ПГ |
| д. Усть-Тары |  |  |
|  | д. Усть-Тары ул. Нефтяников , 15 (у насосной) | ПГ |
| д. Болгары |  |  |
|  | д. Болгары АБЗ (заезд с трассы Пермь-Юго-Камск) | ЕВ |
| д. Дикая Гарь |  |  |
|  | д. Дикая Гарь ул. Запрудная | ЕВ |
| д. Болдино |  |  |
|  | д. Болдино ул. Берёзовая | ЕВ |
| д. Косотуриха |  |  |
|  | д. Косотуриха ул, Центральная | ЕВ |
| д. Шумки |  |  |
|  | д. Шумки, ул. Нижняя, 6 | ЕВ |

Фроловское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края

| № п/п | Адрес водоисточника | Вид водоисточника (ПГ-пожарный гидрант; ПВ – пожарный водоём; ЕВ – естественный водоём; ВБ – водонапорная башня) |
| --- | --- | --- |
| с. Фролы |  |  |
|  | с. Фролы ул. Центральная, 1 | ПГ |
|  | с. Фролы ул. Центральная, 11 (с торца здания) | ПГ |
|  | с. Фролы ул. Центральная, 15 | ПГ |
|  | с. Фролы ул. Садовая, 7 (на территории, со стороны здания администрации) | ПГ |
|  | с. Фролы ул. Садовая, 7 (у дороги) | ПГ |
|  | с. Фролы ул. Садовая, б/н (у детского сада) | ПГ |
|  | с. Фролы ул. Луговая, 6 | ПГ |
|  | с. Фролы ул. Луговая, 9 | ПГ |
|  | с. Фролы ул. Луговая, 17 | ПГ |
|  | с. Фролы ул. Луговая, 27 | ПГ |
|  | с. Фролы ул. Сибирская (у канализационной насосной станции)) | ПГ |
|  | с. Фролы ул. Весенняя, 2. | ПГ |
|  | с. Фролы ул. Весенняя, 2А | ПГ |
|  | с. Фролы ул. Весенняя, 4 | ПГ |
|  | с. Фролы ул. Весенняя, 8 | ПГ |
|  | с. Фролы ул. Весенняя,1 | ПГ |
|  | с. Фролы ул. Весенняя,3, | ПГ |
|  | с. Фролы ул. Весенняя,7, | ПГ |
|  | с. Фролы ул. Весенняя,9, | ПГ |
|  | с. Фролы ул. Сибирская, д.37 | ПГ |
|  | с. Фролы ул. Весенняя, д.24 | ПГ |
|  | с. Фролы ул. Весенняя, д.26 | ПГ |
|  | с. Фролы ул. Весенняя, д.20 | ПГ |
|  | с. Фролы ул. Весенняя,10 | ПГ |
|  | с. Фролы ул. Весенняя, д.12 | ПГ |
|  | с. Фролы ул. Светлая, д.2 ( с левого торца здания школы) | ПГ |
|  | с. Фролы ул. Светлая, д.2 (с правого торца здания школы) | ПГ |
|  | с. Фролы ул. Светлая, д.2 (за зданием школы) | ПГ |
|  | с. Фролы ул. Весенняя, д.14а (с торца 1 подъезда) | ПГ |
|  | с. Фролы ул. Весенняя, д.14а (с торца 3 подъезда) | ПГ |
|  | с. Фролы ул. Весенняя, д.16 | ПГ |
|  | с. Фролы ул. Весенняя, д.34 | ПГ |
|  | с. Фролы ул. Светлая (напротив д.№20 ул. Весенняя) | ПГ |
|  | с. Фролы ул. Школьная, д.5 | ПГ |
| д. Жебреи |  |  |
|  | д. Жебреи ул. Полевая, 2 | ПГ |
|  | д. Жебреи ул. Полевая, 8 | ПГ |
|  | д. Жебреи ул. Полевая, 5 | ПГ |
|  | д. Жебреи ул. Полевая, 9 | ПГ |
|  | д. Жебреи ул. Полевая,17 | ПГ |
|  | д. Жебреи ул. Советская, 24 | ПГ |
|  | д. Жебреи ул. Советская, 16 | ПГ |
|  | д. Жебреи ул. Советская, 10 | ПГ |
|  | д. Жебреи ул. Зеленая, 2 | ПГ |
|  | д. Жебреи ул. Молодежная, 1 | ПГ |
|  | д. Жебреи ул. Ветеранов, 11, | ПГ |
|  | д. Жебреи ул. Ветеранов, 10, | ПГ |
|  | д. Жебреи ул. Ветеранов, 3, | ПГ |
|  | д. Жебреи ул. 2-я Молодежная, 14, | ПГ |
|  | д. Жебреи ул. Набережная, 10, | ПГ |
|  | д. Жебреи ул. Центральная ( с левой стороны дороги Пермь-Жебреи, 50 м от знака «д. Жебреи») | ПГ |
|  | д. Жебреи ул. Центральная (с левой стороны дороги Пермь-Жебреи, 310 м от знака «д. Жебреи») ниже ПГ№16 ) | ПГ |
|  | д. Жебреи ул. Зеленая, ул. Ветеранов, ул. Набережная,1 (р. Сылва) | ЕВ |
| д. Няшино |  |  |
|  | д. Няшино ул. Энергетиков, д.8 | ПГ |
| Территория подстанции Владимирская (д. Няшино) |  |  |
|  | возле открытого распределительного устройства-ОРУ-110 кВт | ПГ |
|  | возле зарядно-выпрямительного устройства - ЗВУ-СК_1,2 | ПГ |
|  | на разгрузочной площадке | ПГ |
|  | возле насосной-дозаторной | ПВ |
|  | возле насосной 1,2 подъема | ПВ |
|  | возле насосной | ПВ |
| д. Плишки |  |  |
|  | д. Плишки (перекресток улиц Садовая и Ключевая) | ПГ |
| п. Ферма |  |  |
|  | п. Ферма ул. Строителей, 22, | ПГ |
|  | п. Ферма ул. Строителей, 2 | ПГ |
|  | п. Ферма ул. Некрасова, 13 | ПГ |
|  | п. Ферма ул. Некрасова, 7 | ПГ |
|  | п. Ферма ул. Заводская, 3 | ПГ |
|  | п. Ферма ул. Заводская, 6 | ПГ |
|  | п. Ферма ул. Заводская, 11 | ПГ |
|  | п. Ферма ул. Заводская, 17 | ПГ |
|  | п. Ферма ул. Железнодорожная, 5 | ПГ |
|  | п. Ферма ул. Железнодорожная, 15 | ПГ |
|  | п. Ферма ул. Нефтяников, 10 | ПГ |
|  | п. Ферма ул. Некрасова, 11 | ПГ |
|  | п. Ферма ул. Трубная, 8 | ПГ |
|  | п. Ферма ул. Трубная, 10 | ПГ |
|  | п. Ферма ул. Уральская, 50 | ПГ |
|  | п. Ферма ул. Уральская, 2 | ПГ |
|  | п. Ферма ул. Строителей, 28, | ПГ |
|  | п. Ферма ул. Строителей, 22 | ПВ |
|  | п. Ферма ул. Трубная, 2 | ПВ |
| Территория ООО «Радиус-Сервис» |  |  |
|  | п. Ферма ул. Нефтяников, 25, корпус 8 | ПГ |
|  | п. Ферма ул. Нефтяников, 25, корпус 17 | ПГ |
|  | п. Ферма ул. Нефтяников, 25, корпус 14 | ПГ |
|  | п. Ферма ул. Нефтяников, 25, корпус 14 | ПГ |
|  | п. Ферма ул. Нефтяников, 25, корпус 14 | ПГ |
|  | п. Ферма ул. Нефтяников, 25, корпус 14 | ПГ |
|  | п. Ферма ул. Нефтяников, 25, корпус 14 | ПВ |
|  | п. Ферма ул. Нефтяников, 21 (цех) | ПВ (ООО «ТЭКО») |
|  | п. Ферма ул. Нефтяников, 27 (склад готовой продукции) | ПВ (ВНИИБТ - Буровой инструмент) |
|  | п. Ферма ул. Нефтяников, 27 (участок гальванопокрытий) | ПВ (ВНИИБТ - Буровой инструмент) |
| Территория открытого акционерного общества «Евразметаллинпром» |  |  |
|  | п. Ферма ул. Нефтяников, 23, Склад 1 | ПГ |
|  | п. Ферма ул. Нефтяников, 23 (склад 4), | ПВ (ОАО «Евразметаллинпром») |
|  | п. Ферма ул. Нефтяников, 23 (склад 6) | ПВ (ОАО «Евразметаллинпром») |
| Территория ФГКУ комбинат «Проект» |  |  |
|  | п. Ферма ул. Некрасова, 1, Линия 1 | ПГ№1 |
|  | п. Ферма ул. Некрасова, 1, Линия 1 | ПГ№2 |
|  | п. Ферма ул. Некрасова, 1, Линия 1 | ПГ№3 |
|  | п. Ферма ул. Некрасова, 1, Линия 1 | ПГ№4 |
|  | п. Ферма ул. Некрасова, 1, Линия 1 | ПГ№ 5 |
|  | п. Ферма ул. Некрасова, 1, Линия 1 | ПГ№ 6 |
|  | п. Ферма ул. Некрасова, 1, Линия 2 | ПГ№7 |
|  | п. Ферма ул. Некрасова, 1, Линия 2 | ПГ№8 |
|  | п. Ферма ул. Некрасова, 1, Линия 2 | ПГ№9 |
|  | п. Ферма ул. Некрасова, 1, Линия 2 | ПГ№10 |
|  | п. Ферма ул. Некрасова, 1, Линия 2 | ПГ№11 |
|  | п. Ферма ул. Некрасова, 1, Линия 2 | ПГ№12 |
|  | п. Ферма ул. Некрасова, 1, Линия 3 | ПГ№13 |
|  | п. Ферма ул. Некрасова, 1, Линия 3 | ПГ№14 |
|  | п. Ферма ул. Некрасова, 1, Линия 3 | ПГ№15 |
|  | п. Ферма ул. Некрасова, 1, Линия 1 | ПГ№16 |
|  | п. Ферма ул. Некрасова, 1, Линия 1 | ПГ№17 |
|  | п. Ферма ул. Некрасова, 1, Линия 1 | ПГ№18 |
|  | п. Ферма ул. Некрасова, 1, Линия 1 | ПГ№19 |
|  | п. Ферма ул. Некрасова, 1, Линия 1 | ПГ№20 |
|  | п. Ферма ул. Некрасова, 1, Линия 1 | ПГ№21 |
|  | п. Ферма ул. Некрасова, 1, Линия 1 | ПГ№22 |
|  | п. Ферма ул. Некрасова, 1, Линия 1 | ПГ№23 |
|  | п. Ферма ул. Некрасова, 1, Линия 1 | ПГ№24 |
|  | п. Ферма ул. Некрасова, 1, Линия 1 | ПВ№1 |
|  | п. Ферма ул. Некрасова, 1, Линия 1 | ПВ№2 |
|  | п. Ферма ул. Некрасова, 1, Линия 1 | ПВ№3 |
|  | п. Ферма ул. Некрасова, 1, Линия 2 | ПВ№4 |
|  | п. Ферма ул. Некрасова, 1, Линия 2 | ПВ№5 |
|  | п. Ферма ул. Некрасова, 1, Линия 3 | ПВ№6 |
| п. Горный |  |  |
|  | п. Горный ул. Южная, 1 | ПГ |
|  | п. Горный ул. Лямина, 1 | ПГ |
|  | п. Горный ул.Лямина,2 | ПГ |
|  | п. Горный ул. Лямина, 2а | ПГ |
|  | п. Горный ул. Лямина, 28 | ПГ |
|  | п. Горный ул. Лямина, 36 | ПГ |
|  | п. Горный ул. Лямина, 48 | ПГ |
|  | п. Горный ул. Механизаторов, 5 | ПГ |
|  | п. Горный ул. Механизаторов, 18 | ПГ |
|  | п. Горный ул. Механизаторов, 21 | ПГ |
|  | п. Горный ул. Конников, 6 | ПГ |
|  | п. Горный ул. Подлесная, 3а | ПГ |
|  | п. Горный ул. Отрадная, 1 | ПГ |
|  | п. Горный ул. Парковая, 2 | ПГ |
|  | п. Горный ул. Парковая,3 | ПГ |
|  | п. Горный ул. Парковая,4 | ПГ |
|  | п. Горный ул. Парковая, 7 | ПГ |
|  | п. Горный ул. Парковая,8 | ПГ |
|  | п. Горный ул. Цветочная, 1 | ПГ |
|  | п. Горный ул. Цветочная,3 | ПГ |
|  | п. Горный ул. Перевозчикова, 1 | ПГ |
| д. Нестюково |  |  |
|  | д. Нестюково ул. Садовая, 2 | ПГ |
|  | д. Нестюково ул. Полевая, 10 | ПГ |
|  | д. Нестюково ул. Полевая, 24 | ПГ |
|  | д. Нестюково ул. Полевая, 32 | ПГ |
|  | д. Нестюково ул. Трактовая, 20 | ПГ |
|  | д. Нестюково ул. Трактовая, 26 | ПГ |
|  | д. Нестюково ул.Трактовая,36 | ПГ |
|  | д. Нестюково ул.Трактовая,58 | ПГ |
|  | д. Нестюково ул. Трактовая, 70 | ПГ |
|  | д. Нестюково ул. Ключевая | ПГ |
| д. Устиново |  |  |
|  | д. Устиново ул. Советская, 68 | ПГ |
|  | д. Устиново ул. Советская - ул. Школьная | ПГ |
|  | д. Устиново ул.Советская,36 | ПГ |
|  | д. Устиново ул.Советская,58 | ПГ |
| д. Бахаревка |  |  |
|  | д. Бахаревка ул. Школьная,3 (у церкви) | ПВ |
| д. Большая Мось |  |  |
|  | д. Большая Мось ул. Центральная,40 (перекресток с ул. Озерная) (пруд) | ЕВ |
| д. Броды |  |  |
|  | д. Броды (пруд на въезде в д. Броды) | ЕВ |
| д. Вазелята |  |  |
|  | д. Вазелята перед ж/д тоннелем (с левой стороны дороги с. Фролы - д. Няшино) (пруд) | ЕВ |
|  | д. Вазелята Территория Семенного комплекса учхоза «Липовая гора» (пруд с левой стороны дороги с. Фролы- д. Няшино, за шлагбаумом) | ЕВ |
| д. Замараево |  |  |
|  | д. Замараево ул. Новая,1, (с левой стороны автодороги Замараево-Фролы) | ПВ |
| д. Замулянка |  |  |
|  | д. Замулянка ул. Сибирская, (в 50 м от остановочного комплекса д. Замулянка-Пермь) | ПВ |
| д. Костарята |  |  |
|  | д. Костарята (в начале ул. Речная) (пруд) | ЕВ |
|  | д. Костарята (район дамбы по главной дороге) (р. Мось) | ЕВ |
| п. Лесоучасток 831 |  |  |
|  | п. Лесоучасток (у водокачки (рядом с автодорогой Пермь-Жебреи) по ул. Центральная | ПВ |
| д. Мартьяново |  |  |
|  | д. Мартьяново ул. Дорожная, 8 (во дворе частного дома) (пруд) | ЕВ |
| д. Огрызково |  |  |
|  | д. Огрызково (между садоводческое некоммерческое товарищество - (СНТ) «Солнечный» и СНТ «Солнечный-2») (пруд) | ЕВ |
| д. Паздерино |  |  |
|  | д. Паздерино (перекресток улиц Новая - Подлесная) (пруд) | ЕВ |
| д. Никулино |  |  |
|  | д. Никулино ул. Береговая (р. Сылва) | ЕВ |
| д. Софроны |  |  |
|  | д. Софроны (12-й км автодороги Пермь - Голый Мыс – Жебреи) (пруд) | ЕВ |
| ## Территория компрессорной станции «Пермская» Пермского линейного производственного управления магистральных газопроводов |  |  |
|  | Цех-1 (за газоперекачивающим агрегатом-1.1) | ПГ |
|  | Цех-2 насосная №2 | ПГ |
|  | Стенд №184 | ПГ |
|  | У склада «Авиадвигателя» | ПГ |
|  | У здания энергоблока | ПГ |
|  | У здания комплектной трансформаторной подстанции - КТП-2 | ПГ |
|  | У здания установки подготовки топливного и пускового газа | ПГ |
|  | На площади служебно-эксплуатационного ремонтного блока-2 | ПГ |
|  | На открытой площадке центрального склада | ПГ |
|  | У здания механической мастерской | ПГ |
|  | Насосная станция 2-го подъема | ПВ |
|  | Насосная станция 2-го подъема | ПВ |
|  | Насосная станция 2-го подъема | ПВ |
| д. Фомичи |  |  |
|  | д. Фомичи (3 км юго-восточнее ОАО "СибурХимпром" (от конечной точки ул.Промышленная полевая дорога)) (пруд) | ЕВ |
| д. Липаки |  |  |
|  | д. Липаки ул. Раздольная, после дома № 2 | ПВ |

Кондратовское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края

| № п/п | Адрес водоисточника | Вид водоисточника (ПГ-пожарный гидрант; ПВ – пожарный водоём; ЕВ – естественный водоём; ВБ – водонапорная башня) |
| --- | --- | --- |
| д. Кондратово |  |  |
|  | д. Кондратово ул. Водопроводная, 7 (у ворот гаража общества с ограниченной ответственностью агропромышленного комплекса - (ООО АПК)«Красава») | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Водопроводная, 9 (у склада ООО АПК «Красава») | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Водопроводная, 13 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Камская, 23 (у торгового павильона) | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Камская (у ангара «Стройцеха») | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Камская, 5 (у церкви) | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Камская, 9 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Камская, 1б (у дороги) | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Камская, 2а | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Камская, 22 (на противоположной стороне проезжей части) | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Камская (на территории площадки у Камской, 2) | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Камская, 4а | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Камская, 4б | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Камская, 7 (во дворе) | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Камская, (напротив торгового павильона через дорогу, у бывшего дома Камская 17) | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Камская, 21 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Камская (спуск на ул. Ягодная) | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Камская, 12а (на территории 133-ПЧ) | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Культуры, 2 (на территории ТК «Карамель») | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Культуры, 2/1 (напротив магазина «Красавинский» на проезжей части) | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Садовое Кольцо, 14 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Садовое Кольцо, 2 (у остановочного павильона) | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Садовое Кольцо, 2 (на территории магазина «Стройматериалы») | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Садовое Кольцо, 6 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Садовое кольцо, 10 (напротив д/сада Ладошки на проезжей части) | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Садовое кольцо, 16 (территория товарищества собственников жилья - ТСЖ) | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Карла Маркса, 8а | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Карла Маркс, 8 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Карла Маркса, 2а (коттедж) | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Карла Маркса, 4 (на проезжей части) | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Карла Маркса, 1в на территории спорткомплекса «Красава» | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Шоссейная (у трансформаторной будки) | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Шоссейная, 2 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Шоссейная, 8 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Шоссейная, 13 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Шоссейная, 18 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Кирова, 5 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. 1-ая Дальняя перекресток с ул. Виноградной,2 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. 1-ая Дальняя, 2 (перекресток с ул. Кирова) | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. 1-ая Дальняя, 10 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. 2-я Дальняя, 1 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. 2-я Дальняя, 11 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. 2-я Дальняя, 22 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. 2-я Дальняя, 35 на проезжей части ближе к ул. Садовое кольцо 20, 22 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. 1-я Высоковольтная, 3 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. 1-я Высоковольтная, 1а перекресток с ул. Кирова | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. 2-я Высоковольтная, 3 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. 19-го Партсъезда, 4 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. 19-го Партсъезда, 10 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Луговая (на пересечении улиц Луговая и 19 партсъезда) | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Матросова, 1 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Матросова, 4 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Матросова, 8 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Красавинская, 1 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Красавинская, 2 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Красавинская, 6 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Красавинская, 3 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Красавинская, 8 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Строителей, 1 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Строителей, 3 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Строителей, 5 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Строителей, 9 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Строителей, 9 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Строителей, 7 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Школьная, 16а | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Школьная, 16в | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Артемьевская, 1 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Артемьевская, 3 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Г.Н. Нифантова, 5 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Вишневая, 15 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Вишневая, 43 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Радужная, 2а | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Радужная,19 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Радужная,38 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Радужная,55 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Радужная,72 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Цветочная,4 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Цветочная,26 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Цветочная,46 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Ягодная, на перекрестке дорог | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Ягодная, 22 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Янтарная,20 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Янтарная,52 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Заречная - ул. Слободская (на перекрестке) | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Никольская - ул. Слободская (на перекрестке) | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Спортивная – ул. Слободская (на перекрестке) | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Светлая – ул. Слободская (на перекрестке) | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Молодежная – ул. Слободская (на перекрестке) | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Солнечная, 6 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Слободская, 1 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Слободская, 12 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Набережная (на перекрестке) | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Набережная, 7 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Встречная (на перекрестке) | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Встречная, 41 | ПГ |
|  | д. Кондратово ул. Карла Маркса, 1в (на территории спорткомплекса «Красава») | ПВ |
|  | д. Кондратово ул. Камская, 12а (на территории 133-ПЧ) | ПВ |
|  | д. Кондратово (озеро вблизи садоводческое некоммерческое товарищество - СНТ «Лесной», площадка для забора воды) | ЕВ |
| д. Скобелевка |  |  |
|  | д. Скобелевка ул. Гагарина, 20 | ПГ |
|  | д. Скобелевка ул. Молодежная, 7 | ПГ |
|  | д. Скобелевка ул. Майская, 10 | ПГ |
|  | д. Скобелевка ул. Майская, 2 | ПГ |
|  | д. Скобелевка ул. Хохловская, 6 | ПГ |
|  | д. Скобелевка ул. Садовая, 11 | ПГ |
|  | д. Скобелевка ул. Уральская, 36 | ПГ |
|  | д. Скобелевка ул.Садовая,11 | ПВ |
|  | д. Скобелевка ул. Майская, 2 | ПВ |
| д. Загришинское |  |  |
|  | д. Загришинское ул. Лесная, 13 | ПГ |
|  | д. Загришинское ул. Лесная,13 | ПВ |
| д. Тупица |  |  |
|  | д. Тупица ул. Центральная, 7 | ПГ |
|  | д. Тупица ул. Южная, 4. | ПГ |
|  | д. Тупица ул. Кольцевая, 14 | ПГ |
|  | д. Тупица ул. Кольцевая, 2 | ПГ |
|  | д. Тупица ул. Мира,1 | ПВ |
| д. Берег Камы |  |  |
|  | д. Берег Камы (заезд под Красавинский мост), (пирс) | ЕВ |
|  | д. Берег Камы (озеро Долгое, площадка для забора воды) | ЕВ |
|  | д. Берег Камы Приволжский тыловой Таможенный пост | ПВ |
| д. Заосиново |  |  |
|  | д. Заосиново озеро около Фермерского хозяйства «Красавинский хуторок» | ЕВ |
| д. Заозерье |  |  |
|  | д. Заозерье ул. Солнечная,32 | ПВ |
|  | д. Заозерье ул. Луговая,2 | ПВ |

Лобановское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края

| № п/п | Адрес водоисточника | Вид водоисточника (ПГ-пожарный гидрант; ПВ – пожарный водоём; ЕВ – естественный водоём; ВБ – водонапорная башня) |
| --- | --- | --- |
| с. Лобаново |  |  |
|  | с. Лобаново ул. Советская, 2 | ПГ |
|  | с. Лобаново ул. Советская, 5 (школа) | ПГ |
|  | с. Лобаново ул. Культуры,1 (аптека) | ПГ |
|  | с. Лобаново ул. Культуры, 1а | ПГ |
|  | с. Лобаново ул. Культуры, 9 | ПГ |
|  | с. Лобаново ул. Зеленая, 1а | ПГ |
|  | с. Лобаново ул. Культуры, 15а | ПГ |
|  | с. Лобаново ул. Культуры, 48 | ПГ |
|  | с. Лобаново ул. Центральная, 7 | ПГ |
|  | с. Лобаново ул. Центральная, 17 | ПГ |
|  | с. Лобаново ул. Центральная, 25 | ПГ |
|  | с. Лобаново ул. Центральная, 76 | ПГ |
|  | с. Лобаново ул. Луговая, 5 | ПГ |
|  | с. Лобаново ул. Луговая, 7 | ПГ |
|  | с. Лобаново ул. Луговая, 27 | ПГ |
|  | с. Лобаново ул. Луговая, 50 | ПГ |
|  | с. Лобаново ул. Научная, напротив дома ул. Весенняя, 1 | ПГ |
| д. Большой Буртым |  |  |
|  | д. Большой Буртым ул. Сибирский тракт, 36 (р. Буртымка) | ЕВ |
| д. Касимово |  |  |
|  | д. Касимово ул. Клубная, 5 | ПГ |
|  | д. Касимово ул. Клубная, 38 | ПГ |
|  | д. Касимово ул. Клубная, 46 | ПГ |
|  | д. Касимово (на въезде в деревню) (пруд) | ЕВ |
|  | д. Касимово ул. Клубная, 72 (пруд) | ЕВ |
| д. Клестята |  |  |
|  | д. Клестята (район моста р. Мулянка) | ЕВ |
|  | д. Клестята ул. Трактовая, 21 (пруд) | ЕВ |
| д. Козыбаево |  |  |
|  | д. Козыбаево заезд с ул. Центральная, 20 (пруд) | ЕВ |
| д. Кочкино |  |  |
|  | д. Кочкино ул. Луговая, 5Б (при въезде в деревню) (р. Мулянка) | ЕВ |
| д. Мостовая |  |  |
|  | д. Мостовая ул. Мира, 19 | ПГ |
|  | д. Мостовая ул. Культуры, 33 | ПГ |
|  | д. Мостовая ул. Свободы, 8 | ПГ |
|  | д. Мостовая ул. Свободы, 27 | ПГ |
|  | д. Мостовая ул. Центральная, 3 | ПГ |
| п. Мулянка |  |  |
|  | п. Мулянка ул. Октябрьская, 49 (у котельной) | ПГ |
|  | п. Мулянка ул. Октябрьская, 21 территория дома культуры - ДК | ПГ |
|  | п. Мулянка ул. Школьная, 1 (территория школы) | ПВ |
|  | п. Мулянка ул. Школьная, 1 (территория школы) | ПВ |
|  | п. Мулянка ул. Трактовая | ПВ |
|  | п. Мулянка ул. Ключевая | ПВ |
| д. Горбуново |  |  |
|  | д. Горбуново (около моста через р. Мулянка) | ЕВ |
| д. Кольцово |  |  |
|  | д. Кольцово (около моста через р. Кольцовка) | ЕВ |
| д. Малый Буртым |  |  |
|  | д. Малый Буртым (около моста через р. Мулянка) | ЕВ |
| п. Малый Горный |  |  |
|  | п. Горный ул. Нижняя, 4 (пруд) | ЕВ |
| д. Соловьево |  |  |
|  | д. Соловьево (р. Сылва) | ЕВ |
| д. Дуброво |  |  |
|  | д Дуброво ул. Центральная, | ПВ |
| д. Староверово |  |  |
|  | д. Староверово (р. Сыра) | ЕВ |
| д. Чебаки |  |  |
|  | д. Чебаки ул. Дружная, 28 (р. Сыра) | ЕВ |
| д. Комарово |  |  |
|  | д. Комарово Урочище Переправа (р. Сылва) | ЕВ |

Сылвенское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края

| № п/п | Адрес водоисточника | Вид водоисточника (ПГ-пожарный гидрант; ПВ – пожарный водоём; ЕВ – естественный водоём; ВБ – водонапорная башня) |
| --- | --- | --- |
| п. Сылва |  |  |
|  | п. Сылва ул. Корнеева, 4а | ПГ |
|  | п. Сылва ул. Корнеева, 6в | ПГ |
|  | п. Сылва ул. Корнеева, 25а | ПГ |
|  | п. Сылва ул. Заводской переулок, 22а | ПГ |
|  | п. Сылва ул. Заводской переулок, 21б | ПГ |
|  | п. Сылва ул. Заводской переулок, 19б | ПГ |
|  | п. Сылва ул. Молодёжная, 18а | ПГ |
|  | п. Сылва ул. Молодёжная, 9а | ПГ |
|  | п. Сылва ул. Молодёжная, 12б | ПГ |
|  | п. Сылва ул. Молодёжная, 14а | ПГ |
|  | п. Сылва ул. Молодёжная, 16а | ПГ |
|  | п. Сылва ул. Заводской переулок, 39а | ПГ |
|  | п. Сылва ул. Первомайская, 21/1 | ПГ |
|  | п. Сылва ул. Молодёжная, 7а (Сылвенская средняя школа - ССШ) | ПГ |
|  | п. Сылва ул. Корнеева, 27а | ПГ |
|  | п. Сылва ул. Свердлова, 68а (микрорайон Ельники) | ПГ |
|  | п. Сылва ул. Свердлова, 102а (микрорайон Ельники) | ПГ |
|  | п. Сылва ул. Дулепова, 17 | ПГ |
|  | п. Сылва ул. Большевистская, 68а | ПГ |
|  | п. Сылва ул. Юбилейная, 3 | ПГ |
|  | п. Сылва ул. Калинина, 14 | ПГ |
|  | п. Сылва ул. Молодежная, 15б | ПГ |
|  | п. Сылва ул. Комсомольская, 44а | ПВ |
|  | п. Сылва ул. Свердлова, 24б | ПВ |
|  | п. Сылва ул. Свердлова, 102а (микрорайон Ельники) (р. Сылва) | ЕВ |
|  | п. Сылва ул. Верх-Сылвенская (микрорайон Геологи 54 км) (р. Сылва) | ЕВ |
|  | п. Сылва ул. Логовая, 1 (микрорайон Ельники) (р. Сылва) | ЕВ |
| с. Ляды |  |  |
|  | с. Ляды ул. Строительная, 3а | ПГ |
|  | с. Ляды ул. Мира, 1в | ПГ |
|  | с. Ляды ул. Уральская, 8а | ПГ |
|  | с. Ляды ул. Строительная, между д.23 и д.24 | ПГ |
| д. Малая Мостовая |  |  |
|  | д. Малая Мостовая ул. Новая, 5 | ПГ |
|  | д. Малая Мостовая ул. Новая, 8а | ПГ |
|  | д. Малая Мостовая ул. Центральная, 4а | ПГ |
|  | д. Малая Мостовая ул. Логовая, 20а | ПГ |
|  | д. Малая Мостовая ул. Трактовая, 15а | ПГ |
|  | д. Малая Мостовая ул. Старинная, 44 | ПГ |
| с. Троица |  |  |
|  | с. Троица угол ул. Степная, 21г | ПГ |
|  | с. Троица угол ул. Степная, 15а | ПГ |
|  | с. Троица угол ул. Зелёная, 7а | ПГ |
|  | с. Троица ул. Советская (начало ул. от р. Сылва) | ЕВ |
| д. Алебастрово |  |  |
|  | д. Алебастрово (за рекой Сылва) | ЕВ |
| д. Быковка |  |  |
|  | д. Быковка (за рекой Сылва) | ЕВ |
| д. Малая |  |  |
|  | д. Малая ул. Школьная 1 | ПВ |
| Территория ОАО «Птицефабрика Пермская» ОАО «Агросила Птицефабрика Пермская» (АПП) п. Сылва ул. Сылвенский тракт, 3а |  |  |
|  | Территория цеха «Модуль» | ПГ АПП |
|  | Территория цеха «Инкубатор» | ПГ АПП |
|  | Территория цеха «Инкубатор» | ПГ АПП |
|  | Транспортный цех | ПГ АПП |
|  | Транспортный цех | ПГ АПП |
|  | Комплекс откормочного производства (клетка) | ПГ АПП |
|  | Комплекс откормочного производства (клетка) | ПГ АПП |
|  | Комплекс откормочного производства (клетка) | ПГ АПП |
|  | Комплекс откормочного производства (клетка) | ПГ АПП |
|  | Комплекс откормочного производства (клетка) | ПГ АПП |
|  | Комплекс откормочного производства (клетка) | ПГ АПП |
|  | Комплекс откормочного производства (клетка) | ПГ АПП |
|  | Газовая служба | ПГ АПП |
|  | На дороге у цеха откорма | ПГ АПП |
|  | Комплекс откормочного производства | ПГ АПП |
|  | Комплекс откормочного производства | ПГ АПП |
|  | Комплекс откормочного производства | ПГ АПП |
|  | Комплекс откормочного производства | ПГ АПП |
|  | Комплекс откормочного производства | ПГ АПП |
|  | Комплекс откормочного производства | ПГ АПП |
|  | Комплекс откормочного производства (ремцех) | ПГ АПП |
|  | Комплекс откормочного производства (ремцех) | ПГ АПП |
|  | Комплекс откормочного производства (ремцех) | ПГ АПП |
|  | Комплекс откормочного производства (ремцех) | ПГ АПП |
|  | Кормоцех | ПГ АПП |
|  | ПСЦ (верхняя котельная) | ПГ АПП |
|  | Кормоцех | ПГ АПП |

Усть-Качкинское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края

| № п/п | Адрес водоисточника | Вид водоисточника (ПГ-пожарный гидрант; ПВ – пожарный водоём; ЕВ – естественный водоём; ВБ – водонапорная башня) |
| --- | --- | --- |
| с. Усть-Качка |  |  |
|  | с. Усть-Качка ул. Победы, 12 | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Полевая, 3 | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Октябрьская, 30 | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Октябрьская, 29 | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Революции, 4 | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Революции, 9 | ПГ |
|  | с. Усть-Качка мкр. «Серегино» | ПВ |
|  | с. Усть-Качка ул. Новая | ПВ |
| д. Заозерье |  |  |
|  | д. Заозерье ул. Заозерская, 5 | ПГ |
|  | д. Заозерье ул. Заозерская, (напротив ПГ №1) | ПГ |
|  | д. Заозерье ул. Заозерская, 11 | ПГ |
|  | д. Заозерье пер. Шиловский, 4 | ПГ |
|  | д. Заозерье ул. Южная, 15 | ПГ |
|  | д. Заозерье ул. Горская, 7 | ПГ |
|  | д. Заозерье ул. Горская, 14 | ПГ |
|  | д. Заозерье ул. Горская, 4 (через дорогу) | ПГ |
|  | д. Заозерье ул. Горская, 2 | ПГ |
| п. Красный Восход |  |  |
|  | п. Красный Восход ул. Садовая, 1 | ПГ |
|  | п. Красный Восход ул. Садовая, 12 (территория школы) | ПГ |
|  | п. Красный Восход, пер. Дорожный | ПВ |
|  | п. Красный Восход, ул. Славяновская | ПВ |
| Территория ЗАО «Курорт Усть-Качка» |  |  |
|  | с. Усть-Качка ул. Победы, 27 | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Победы, 25 | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Победы, 23 | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Победы, 21 | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Победы, за МКД 25 и 27 | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Победы, за МКД 21 и 23 | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Победы, 19 | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Победы, 15 | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Победы, 13 | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Победы, 38 | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Краснознаменная, 5 (территория школы) | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Краснознаменная, 5 (территория школы) | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Краснознаменная, 3 (д/с «Огонек») | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Краснознаменная, 3 (д/с «Огонек») | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Краснознаменная, 23б (магазин «Пятерочка») | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Краснознаменная, 23б (во дворе дома) | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Краснознаменная, 23б (во дворе дома) | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Стройка, б/н (территория санатория «Орлёнок») | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Стройка, 4а (территория базы отдыха «Теремок») | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Победы, 18 (перед фасадом здания по ул. Победы справа) | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Победы, 18 (у фасада здания по ул. Победы) | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Победы, 29а | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Победы, пансионат | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Победы (у здания электросетей) | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Победы (здание КНС-2) | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Стройка (материальный склад) | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Стройка (на повороте «Прикамские Нивы») | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Стройка (гараж ангар) | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Стройка (прачечная) | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Стройка (центральная котельная) | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Стройка (центральная котельная) | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Стройка (ст. тех. обслуживания (СТО) | ПГ |
|  | с. Усть-Качка Курорт Усть-Качка (корпус «Прикамье») | ПГ |
|  | с. Усть-Качка Курорт Усть-Качка (бальнеолечебница) | ПГ |
|  | с. Усть-Качка Курорт Усть-Качка (территория аквацентра) | ПГ |
|  | с. Усть-Качка Курорт Усть-Качка (территория аквацентра) | ПГ |
|  | с. Усть-Качка Курорт Усть-Качка (корпус «Русь») | ПГ |
|  | с. Усть-Качка Курорт Усть-Качка (корпус «Русь») | ПГ |
|  | с. Усть-Качка Курорт Усть-Качка (корпус «Русь») | ПГ |
|  | с. Усть-Качка Курорт Усть-Качка (корпус «Русь») | ПГ |
|  | с. Усть-Качка Курорт Усть-Качка (корпус «Русь») | ПГ |
|  | с. Усть-Качка Курорт Усть-Качка (корпус «Русь») | ПГ |
|  | с. Усть-Качка Курорт Усть-Качка (корпус «Европейский») | ПГ |
|  | с. Усть-Качка Курорт Усть-Качка (корпус «Европейский») | ПГ |
|  | с. Усть-Качка Курорт Усть-Качка (корпус «Русь») | ПГ |
|  | с. Усть-Качка Курорт Усть-Качка (корпус «Прикамские Нивы») | ПГ |
|  | с. Усть-Качка Курорт Усть-Качка (корпус «Прикамские Нивы») | ПГ |
|  | с. Усть-Качка, ул. Стройка, 1 | ПГ |
|  | с. Усть-Качка Курорт Усть-Качка, ул. Победы (лыжная база) | ПГ |
|  | с. Усть-Качка, Курорт Усть-Качка (корпус «Малахит») | ПГ |
|  | с. Усть-Качка, ул. Победы, 1 | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Победы, 3 | ПГ |
|  | с. Усть-Качка Курорт Усть-Качка (корпус «Славянский-1») | ПГ |
|  | с. Усть-Качка Курорт Усть-Качка (корпус «Кама») | ПГ |
|  | с. Усть-Качка Курорт Усть-Качка (корпус «Кама») | ПГ |
|  | с. Усть-Качка Курорт Усть-Качка (корпус «Славянский-2») | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Победы, 44 | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Победы, 14 (здание Пермэнерго) | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Краснознаменная, 1 | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Победы, 2 (РК «Райцентр») | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Новый поселок, 3 | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Новый поселок, 1 | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Победы, 41 | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Краснознаменная, 23а (торговые ряды) | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Краснознаменная, 34 | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Краснознаменная, 30 | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Краснознаменная, 8 | ПГ |
|  | с. Усть-Качка Курорт Усть-Качка (проходная №2 корпус «Уральский») | ПГ |
|  | с. Усть-Качка Курорт Усть-Качка (корпус «Уральский») | ПГ |
|  | с. Усть-Качка Курорт Усть-Качка (корпус «Уральский») | ПГ |
|  | с. Усть-Качка ул. Новая (у дамбы) очистные сооружения Курорта Усть-Качка | ПГ |
| Территория ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа им. Героя России Ф. Кузьмина» |  |  |
|  | д. Гамы ул. Дубровская, 1, хозяйственная служба | ПГ |
|  | д. Гамы ул. Дубровская, 1, котельная | ПГ |
|  | д. Гамы ул. Дубровская, 1, рядом с хозяйственным складом | ПГ |
|  | д. Гамы ул. Дубровская, 1, клуб, столовая | ПГ |
|  | д. Гамы ул. Дубровская, 1, учебный корпус № 1 | ПГ |
|  | д. Гамы ул. Дубровская, 1, хоккейная коробка | ПГ |
|  | д. Гамы ул. Дубровская, 1, спальный корпус № 3 | ПГ |
|  | д. Гамы ул. Дубровская, 1, спальный корпус № 4 | ПГ |
|  | д. Гамы ул. Дубровская, 1, за спортзалом, дом спорта | ПГ |
|  | д. Гамы ул. Дубровская, 1, у медсанчасти, на дороге | ПГ |
|  | д. Гамы ул. Дубровская, 1, возле 5 спального корпуса | ПВ |
| д. Горшки |  |  |
|  | д. Горшки ул. Юбилейная,18 | ПГ |
|  | д. Горшки ул. Ленина, 3а | ПГ |
|  | д. Горшки ул. Школьная,14 | ПГ |
| д. Растягаево |  |  |
|  | д. Растягаево ул. Лесная, 2 | ПГ |
|  | д. Растягаево ул. Молодежная, 18 | ПГ |
|  | д. Растягаево ул. Молодежная, 30 | ПГ |
|  | д. Растягаево ул. Лесная, 1 | ПГ |
| д. Качка |  |  |
|  | д. Качка ул. Чичиковская | ПВ |
| д. Одина |  |  |
|  | д. Одина ул. Сретенская | ПВ |
| д. Луговая |  |  |
|  | д. Луговая ул. Алексеевская | ПВ |
|  | д. Луговая ул. Веселая, 8 | ПВ ООО «Доставка воды» |
|  | д. Луговая СНТ «Луговой» (пирс) | ЕВ |
| д. Горшки |  |  |
|  | д. Горшки ул. Школьная, 4 | ПВ |
| д. Большакино |  |  |
|  | д. Большакино, ул. Центральная, 27 | ПВ |
| д. Заболото |  |  |
|  | д. Заболото (перекресток ул. Полевая и ул. Новая) | ПВ |
| с. Новоильинское |  |  |
|  | с. Новоильинское ул. Зеленая, 9 (район речного моста) | ПВ |

Юговское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края

| № п/п | Адрес водоисточника | Вид водоисточника (ПГ-пожарный гидрант; ПВ – пожарный водоём; ЕВ – естественный водоём; ВБ – водонапорная башня) |
| --- | --- | --- |
| с. Бершеть |  |  |
|  | с. Бершеть ул. Ленина,12 | ПВ |
|  | с. Бершеть ул. Садовая, 3 | ПВ |
|  | с. Бершеть ул. Садовая, 3 | ПВ |
|  | с. Бершеть ул. Мира, 7а | ПВ |
|  | с. Бершеть ул. Молодежная, 4 (территория техникума) | ПВ |
|  | с. Бершеть ул. Молодежная, 4 (территория техникума) | ПВ |
|  | с. Бершеть ул. Сибирский тракт ,53а | ПВ |
|  | с. Бершеть ул. Молодежная, 5 | ПГ |
|  | с. Бершеть ул. Ленина,6 | ПГ |
|  | с. Бершеть ул. Ленина,11(заезд с ул. Молодежная) | ПГ |
|  | с. Бершеть ул. Школьная ,2 | ПГ |
| с. Янычи |  |  |
|  | с. Янычи ул. Новая (около здания склада-овощехранилища) | ПВ |
|  | с. Янычи (территория пилорамы) | ПВ |
|  | с. Янычи ул. Новая, 26 | ПГ |
| п. Юг |  |  |
|  | п. Юг ул. Ленина 90(территория школы) | ПГ |
|  | п. Юг ул. Ленина 111 | ПГ |
|  | п. Юг ул. Ленина 155 | ПГ |
|  | п. Юг ул. Куйбышева79 | ПГ |
|  | п. Юг ул. Куйбышева 107 | ПГ |
|  | п. Юг ул. Куйбышева 123 | ПГ |
|  | п. Юг ул. Куйбышева 131-ул. Орджоникидзе 7 | ПГ |
|  | п. Юг ул. Куйбышева 164-ул. Чапаева 5 | ПГ |
|  | п. Юг ул. Гагарина 130-ул. Орджоникидзе 17 | ПГ |
|  | п. Юг ул. Гагарина 120 | ПГ |
|  | п. Юг ул. Гагарина 114 | ПГ |
|  | п. Юг ул. Гагарина 106 | ПГ |
|  | п. Юг ул. Гагарина 102-ул. Советская 18 | ПГ |
|  | п. Юг ул. Гагарина 74-ул. Свободная 7 | ПГ |
|  | п. Юг ул. Гагарина 64 | ПГ |
|  | п. Юг ул. Гагарина 60-ул. Дзержинского 31 | ПГ |
|  | п. Юг ул. Гагарина42 –ул. Кирова26 | ПГ |
|  | п. Юг ул. Полевая (котельная) | ПГ |
|  | п. Юг ул. Полевая 12(во дворе дома) | ПГ |
|  | п. Юг ул. Ленина 2(территория ИП Семенас, при въезде в п. Юг) | ПВ |
|  | п. Юг ул. Урицкого 77(территория склада ГО) | ПВ |
|  | п. Юг (территория ЮМФ, р. Юг) (пирс) | ЕВ |
|  | п. Юг (на дамбе р. Юг) (пирс) | ЕВ |
|  | п. Юг (центр п. Юг р. Сорокоумовка) | ЕВ |
|  | п. Юг (ниже дамбы на р. Юг) | ЕВ |
|  | п. Юг (при въезде в п. Юг, р. Юг) | ЕВ |

Юго-Камское территориальное управление администрации Пермского муниципального округа Пермского края

| № п/п | Адрес водоисточника | Вид водоисточника (ПГ-пожарный гидрант; ПВ – пожарный водоём; ЕВ – естественный водоём; ВБ – водонапорная башня) |
| --- | --- | --- |
| п. Юго-Камский |  |  |
|  | п. Юго-Камский ул. Уральская, 5 | ПГ |
|  | п. Юго-Камский ул. Металлистов, 4 | ПГ |
|  | п. Юго-Камский ул. Декабристов, 24 | ПГ |
|  | п. Юго-Камский ул. Декабристов, 32 | ПГ |
|  | п. Юго-Камский ул. Декабристов, 50 | ПГ |
|  | п. Юго-Камский ул. Больничная, 1 | ПГ |
|  | п. Юго-Камский ул. Больничная, 4 | ПГ |
|  | п. Юго-Камский ул. Советская, 116-118 | ПГ |
|  | п. Юго-Камский ул. Школьная, 9 | ПГ |
|  | п. Юго-Камский ул. Калинина, 32 | ПГ |
|  | п. Юго-Камский ул. Маркова, 14 | ПГ |
|  | п. Юго-Камский ул. Гвоздарная, 23 | ПГ |
|  | п. Юго-Камский ул. Советская, 136 | ПГ |
|  | п. Юго-Камский ул. Советская, 107 | ПВ |
|  | п. Юго-Камский ул. Володарского, 27 | ПВ |
|  | п. Юго-Камский ул. Челюскинцев, 14 | ПВ |
|  | п. Юго-Камский ул. 2я Набережная, 2 (пирс) | ЕВ |
|  | п. Юго-Камский ул. Санаторная, 129 (пирс) | ЕВ |
|  | п. Юго-Камский дамба водохранилища на р. Юг (ул. Труда 1) (пирс) | ЕВ |
|  | п. Юго-Камский дамба водохранилища на р. Юг (ул. Чкалова 1) (пирс) | ЕВ |
|  | п. Юго-Камский ул. Малая Мостовая, 22 (пирс) | ЕВ |
|  | п. Юго-Камский ул. Суворова, 25 (пирс) | ЕВ |
|  | п. Юго-Камский ул. Суворова, 53 (пирс) | ЕВ |
| п. Новый |  |  |
|  | п. Новый ул. Первомайская, 14 | ПГ |
|  | п. Новый ул. Первомайская, 8 | ПГ |
| с. Рождественское |  |  |
|  | с. Рождественское ул. Революционная, 20 | ПГ |
|  | с. Рождественское ул. Революционная, 25 | ПГ |
|  | с. Рождественское ул. Революционная, 1 (пирс) | ЕВ |
|  | с. Рождественское ул. Набережная, 9 (пирс) | ЕВ |
| с. Сташково |  |  |
|  | с. Сташково ул. Советская, 24 | ПГ |
| п. Усть-Пизя |  |  |
|  | п. Усть-Пизя ул. Набережная, 12 | ПГ |
| д. Полуденная |  |  |
|  | д. Полуденная, д.50А | ПГ |
| д. Луговая |  |  |
|  | д. Луговая 1 | ПВ |
| д. Пашня |  |  |
|  | д. Пашня ул. Ключевая д.25 (пирс) | ЕВ |
| п. Таёжный |  |  |
|  | п. Таёжный ул. Центральная, б/н | ПВ |