**АКТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ЗАПОРНОЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ**

г.о. Валерьевск «15 августа» 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя ООО «Управляющая компания «ОЗАРЕНИЕ»» - главный инженер В.В. Шмелев,

\* Представитель ЕТО МУП «ГКС» - начальник котельной № 10 В.В. Макаров

\* Представитель ТСО ООО «Теплосеть» по доверенности ЕТО МУП «ГКС» - начальник котельной № 11 В.В. Костин

Составили настоящий акт в том, что в СЦТ-1 на теплопотребляющей установке по адресу:

мкр. Гагарина, ул. Ленина, д. 11

1. Проведена проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники).

Запорная арматура

|  |  |
| --- | --- |
| **V** | в наличии согласно проекта, работоспособна |
|  | не работоспособна |
|  | установлена не в полном объеме |
|  | отсутствует |

Тепловая изоляция запорной арматуры

|  |  |
| --- | --- |
|  | не предусмотрена проектом |
| **V** | в наличии |
|  | отсутствует |

Пломбы теплоснабжающих/теплосетевых организаций

|  |  |
| --- | --- |
| **V** | не повреждены, установлены на |
|  | повреждены |
|  | не предусмотрены |

2. Проведена проверка (осмотр) арматуры постоянного регулирования

|  |  |
| --- | --- |
| **V** | регуляторы давления |
| **V** | регуляторы температуры |
| **V** | регуляторы расхода (перепада давления) |
| **V** | регулирующие клапана |
| **V** | балансировочные клапаны |

Регулирующая арматура

|  |  |
| --- | --- |
| **V** | в наличии согласно проекта, работоспособна |
|  | не работоспособна |
|  | установлена не в полном объеме |
|  | отсутствует |

Тепловая изоляция регулирующей арматуры

|  |  |
| --- | --- |
|  | не предусмотрена проектом |
| **V** | в наличии |
|  | отсутствует |

Пломбы теплоснабжающих/теплосетевых организаций

|  |  |
| --- | --- |
| **V** | не повреждены, установлены на |
|  | повреждены |
|  | не предусмотрены |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Запорная арматура для дальнейшей эксплуатации

|  |  |
| --- | --- |
| **V** | пригодна |
|  | не пригодна |

Арматура постоянного регулирования для дальнейшей эксплуатации

|  |  |
| --- | --- |
| **V** | пригодна |
|  | не пригодна |
|  | не предусмотрена проектом |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Потребитель |  |  |
| Главный инженер  ООО «Управляющая компания «ОЗАРЕНИЕ»» |  | В.В. Шмелев |
|  |  |  |
| Представитель ЕТО |  |  |
| Начальник котельной № 10 МУП «ГКС» |  | В.В. Макаров |
|  |  |  |
| Представитель ТСО по доверенности |  |  |
| Начальник котельной № 11 ООО «Теплосеть» |  | В.В. Костин |