**АКТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ**

**АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ**

г.о. Валерьевск «15 августа» 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя ООО «Управляющая компания «ОЗАРЕНИЕ»» - главный инженер В.В. Шмелев,

\* Представитель ЕТО МУП «ГКС» - начальник котельной № 10 В.В. Макаров

\* Представитель ТСО ООО «Теплосеть» по доверенности ЕТО МУП «ГКС» - начальник котельной № 11 В.В. Костин

Составили настоящий акт в том, что в СЦТ-1 на теплопотребляющей установке по адресу:

мкр. Гагарина, ул. Ленина, д. 11

**1. Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения**

|  |  |
| --- | --- |
|  | проведена |
| **V** | система ГВС отсутствует |

**2. Проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт.**

|  |  |
| --- | --- |
| **V** | индивидуальный тепловой пункт отсутствует |
|  | регуляторы давления теплоносителя на системы отопления |
|  | регуляторы температуры теплоносителя на системы отопления |
|  | регуляторы давления теплоносителя на системы ГВС |
|  | регуляторы температуры теплоносителя на системы ГВС |
|  | регуляторы расхода (перепада давления) сетевой воды через тепловой пункт |

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Автоматические регуляторы не предусмотрены проектом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Потребитель |  |  |
| Главный инженер  ООО «Управляющая компания «ОЗАРЕНИЕ»» |  | В.В. Шмелев |
|  |  |  |
| Представитель ЕТО |  |  |
| Начальник котельной № 10 МУП «ГКС» |  | В.В. Макаров |
|  |  |  |
| Представитель ТСО по доверенности |  |  |
| Начальник котельной № 11 ООО «Теплосеть» |  | В.В. Костин |